Ответы на вопросы, 
заданные в ходе публичного мероприятия по результатам правоприменительной практики Сахалинского управления Ростехнадзора 28 августа 2026 года

Вопрос: Применяется ли Мобильный инспектор при проведении контрольных (надзорных) мероприятий?
Ответ: Мобильный инспектор применяется, в случае если имеется техническая возможность.
Вопрос: Применяются ли штрафные санкции при проведении профилактических визитов? 
Ответ: Согласно ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":
- в случае обязательного профилактического визита контрольным (надзорным) органом выдается контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований в случае, если такие нарушения не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита в порядке, предусмотренном статьей 90.1 настоящего Федерального закона;
- в случае, если при проведении профилактического визита по инициативе контролируемого лица установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному должностному лицу контрольного (надзорного) органа для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
Вопрос:  В рамках предпроектной проработки планируемого к строительству гибридного объекта генерации электрической энергии для автономного электроснабжения базы отдыха прошу дать разъяснения по порядку допуска гибридного объекта генерации в эксплуатацию. Описание объекта (Назначение: автономное электроснабжение базы отдыха (юридическое лицо). Состав оборудования гибридной станции: СЭС (солнечные батареи) — 250 кВт, ДГУ — 80 кВт, СНЭ (литий-ионные АКБ) — 400 кВт. Режим работы: изолированный (автономный), без параллельной работы с внешней сетью и без технологического присоединения к сети (в радиусе 100 вообще нет электрических сетей сетевых компаний). Параметры: напряжение — 0,4 кВ, категория надёжности — III, один источник. Статус гибридной станции: не объект капитального строительства).1. Подлежит ли указанный объект обязательному получению разрешения на допуск в эксплуатацию согласно Постановлению Правительства РФ от 30.01.2021 № 85? 2. Возможен ли уведомительный порядок ввода в эксплуатацию? 3. Если обращение в Ростехнадзор не требуется — прошу указать (разъяснить) нормативные основания, по которым объект не подпадает под надзор. 
[bookmark: _GoBack]Ответ: В соответствии подпунктом «в» пункта 3 Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 85 (далее – Правила № 85) разрешение на допуск требуется, в том числе в случае вновь вводимых в эксплуатацию объектов по производству электрической энергии, если их параметры (характеристики) идентичны параметрам объектов, для которых получение разрешений на допуск предусмотрено Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее – Правила технологического присоединения).
Согласно подпункту «г» пункта 7 Правил технологического присоединения в отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора 
с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4) настоящих Правил не требуется. 
На основании п. 18(1) Правил технологического присоединения отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно направляется в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов.
Следовательно, для ввода в эксплуатацию гибридной станции: СЭС (солнечные батареи) — 250 кВт, ДГУ — 80 кВт, СНЭ (литий-ионные АКБ) — 400 кВт с параметры: напряжение — 0,4 кВ, категория надёжности — III необходимо направить в адрес Сахалинского управления Ростехнадзора уведомление в соответствии с пунктами 18(1) - 18(4) Правил технологического присоединения.





