Доклад о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору при осуществлении федерального государственного энергетического надзора 
за 3 месяца 2026 года

УТВЕРЖДЁН

приказом Сахалинского управления Федеральной службы                                  по экологическому, технологическому  и атомному надзору

### от «13» мая 2026 г. № ПР-380-89-о

### Общие положения

Настоящий доклад о правоприменительной практике при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2026 год подготовлен в целях реализации положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1085 «О федеральном государственном энергетическом надзоре» в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23 августа 2023 г. № 307 «Об утверждении Порядка организации работы по обобщению правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Обобщение правоприменительной практики является одним из видов профилактических мероприятий, проводимых Ростехнадзором, и проводится для решения следующих задач:

обеспечение единообразных подходов к применению контрольным (надзорным) органом и его должностными лицами обязательных требований, законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле;

выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;

анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);

подготовка предложений об актуализации обязательных требований;

подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле.

Федеральный государственный энергетический надзор

За 3 месяца 2026 года:

Общее количество поднадзорных Ростехнадзору организаций, деятельность которых отнесена к категориям риска в соответствии 
с пунктом 22 Положения о федеральном государственном энергетическом надзоре, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2021 г. № 1085, составляет 1620, в том числе потребителей электроэнергии – 1562.

| Общее число поднадзорных объектов энергетики | – 2930; |
| --- | --- |
| Тепловых электростанций | – 8 ; |
| Газотурбинных (газопоршневых) электростанций | – 1 ; |
| Малых (технологических) электростанций | – 85; |
| Гидроэлектростанций | – 0 ; |
| Котельных всего, в том числе: | – 362; |
| производственных | – 10; |
| отопительно-производственных | – 28; |
| отопительных | – 324; |
| Электрических подстанций | – 2798; |
| Тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | – 2372 км; |
| Линий электропередачи всего, в том числе: | – 9855 км; |
| напряжением до 1 кВ | – 3623 км; |
| напряжением от 1 кВ до 110 кВ | – 5327 км; |
| напряжением 220 кВ и выше | – 905 км. |

За 3 месяца 2026 года на территории Сахалинской  области допущено в эксплуатацию 49 новых, реконструированных энергоустановок (электроустановок – 22, тепловых энергоустановок – 27).

В том числе:

–  ПАО "Сахалинэнерго", ПС Хомутово в части замены двух трансформаторов (16МВт);

–     ООО "Отели Сахалина", многофункциональный комплекс делового управления (4,3 МВт).

–  Общество с ограниченной ответственностью "ИКС-Корсаков". Строительство Автономных блочно-модульных газовых котельных в 
с. Озерск (9 МВт), в г. Корсаков (7,35 МВт).

–	ООО "Проекты развития 12". Объекты здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи детскому населению 
(в составе объектов блочно-модульные котельныеТКУ750):

Поликлиника на территории северной части г. Южно-Сахалинска» (0,75 МВт).

Поликлиника с. Дальнее (0,75 МВт).

Об аварийности и смертельном травматизме на поднадзорных объектах.

На поднадзорных объектах за 3 месяца 2026/2025 годов:

при теплоснабжении аварийных ситуаций не зафиксировано;

в сфере электроэнергетики произошло 1/0 авария:

13.03.2026 в 21-08 (мск) на Сахалинской ГРЭС действием защиты "Потеря возбуждения" отключился Блок 1 (60 МВт) с нагрузкой 37 МВт, на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 отключился Г-10 (23,949 МВт) с нагрузкой 23 МВт действием защиты "Потеря возбуждения" и котел КА-2 действием защиты "По погашению факела".

При этом отключились:

КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская – Южная II цепь с отпайкой на ПП (переключательный пункт) Пик действием ДЗЛ.

На ПС 110 кВ Южная замыкание на корпус фазы "С" и повреждение встроенных ТТ (трансформаторов тока) выключателя В 110 Южно-Сахалинская II цепь в сторону КВЛ фаза "С".

ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская – Луговая I цепь (С18) работа защит не зафиксирована, АПВ неуспешное.

ВЛ 110 кВ Хомутово-2 – Южная (С2) работа ТО (токовой отсечки), 2 ст. ТЗНП (токовой защиты нулевой последовательности), АПВ (автоматическое повторное включение) неуспешное.

Зафиксировано кратковременное снижение частоты до 48,66 Гц. Продолжительность нахождения частоты ниже 49,8 Гц 15 минут, ниже 49,6 Гц 4 минуты 40 секунд. Работала АЧР (автоматическая частотная разгрузка) 82,14 МВт.

Отключенные потребители - 108, 64 МВт (82,14 МВт отключены действием ПА (противоаварийной автоматики) (АЧР), схемно обесточены: 10 МВт на ПС 110 кВ Южная, 16,5 МВт ПС 110 кВ Луговая), общей численностью 146 700 человек.

С 21-12 13.03.2026 по 16-59 14.03.2026 произведены аварийно-восстановительные работы, все потребители запитаны.

Приказ о создании комиссии  от 17.03.2026 № ПР-380-56-о.

Случаев смертельного травматизма и групповых несчастных случаев не зарегистрировано.

Сведения об аварии внесены в подсистему «Аварийность и травматизм» ЦП АИС Ростехнадзора.

В I квартале 2026/2025 годов, в рамках осуществления контрольной (надзорной) деятельности с учётом требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» Управлением контрольные (надзорные) мероприятия не проводились.

В рамках проводимых Ростехнадзором мероприятий по контролю организации безопасной эксплуатации и безопасного состояния оборудования и основных сооружений электростанций, электрических сетей электросетевых организаций и тепловых сетей энергоснабжающих организаций, электроустановок потребителей, в том числе осуществление которых инициируется обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля, а также проверок, проводимых иными контролирующими органами с привлечением представителей Управления в отчетном периоде проведено 88/263 внеплановых проверок, из них:

- 83/254 инициированы обращениями заявителей, в том числе:  согласование границ охранных зон электросетевых объектов, приемка и допуск в эксплуатацию энергоустановок, проверка электротехнических лабораторий;

-   2/6 участие представителей управления в проверках прокуратуры;

- 3/3 участие представителей управления в проверках сторонних организаций.

Выявлено 61/188 нарушений обязательных требований нормативных документов.

Общее количество наложенных административных наказаний 
с учетом материалов дел об административных правонарушениях, переданных из органов прокуратуры, составило 4/11, в том числе:

0/2 –в виде предупреждения;

4/9 – административный штраф.

Общая сумма наложенных штрафов –58/169 тыс. рублей.

Взысканная сумма штрафов - 125/47 тыс. рублей, в том числе, 4/8 штрафов, на сумму 52/33 тыс. рублей, оплачено с применением льготного периода.

Приостановление деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушение обязательных требований по решению суда не применялось.

Случаев административного или судебного обжалования административных наказаний не зарегистрировано.

Случаев досудебного обжалования решений о проведении проверок, актов проверок, предписаний об устранении выявленных нарушений или действий (бездействия) должностных лиц Управления в рамках проверок не зарегистрировано.

За отчетный период отделом рассмотрено 20/177 заявлений о согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства

Принято РЕШЕНИЙ:

- о согласовании границ охранных зон – 20/177;

-  об отказе в согласовании – 0/0.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 
2026-2027 и его прохождению

Итоги прошедшего отопительного сезона:

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103, в 2025 году Ростехнадзором проведена оценка готовности муниципальных образований (далее – МО) 
к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Всего в 2025 году подлежало оценке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов 17 МО Сахалинской области. Все муниципальные образования области получили паспорт готовности до 15 ноября 2025 года.

Готово к отопительному периоду (в разрезе количества населения 485664 человек) 100%.

Отопительный сезон 2025/26 годов был своевременно начат во всех районах области и проходит в штатном режиме.

Чрезвычайных ситуаций связанных с авариями, технологическими сбоями, приведших к прекращению теплоснабжения потребителей на срок 24 часа; к разрушению или повреждению оборудования объектов, с выводом из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток на объектах ЖКХ не зафиксировано.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234, в 2026 году Ростехнадзором будет проведена оценка готовности МО к отопительному периоду 2026-2027 годов. Срок окончания оценки готовности – не позднее 
15 ноября 2026 г.

В текущем году в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду запланировано участие в работе 17 комиссий органов местного самоуправления (1 городской округ, 16  муниципальных округов) по проведению проверок в отношении 37 теплоснабжающих организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов на территории 17 МО Сахалинской области.

Реализация Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора на 2026 год.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, в соответствии с пунктом 15 Положения о федеральном государственном энергетическом надзоре, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. 
№ 1085, отделом в I квартале 2026/2025 годов проводились следующие профилактические мероприятия:

1. Информирование.

Информирование осуществляется посредством:

1.1	Размещения на официальном сайте Управления:

- перечня нормативных правовых актов (далее Перечень), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом федерального государственного надзора. Перечень поддерживается в актуальном состоянии в формате, обеспечивающем поиск и копирование вместе с текстами (ссылками на тексты) нормативных правовых актов.

- программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора и надзора на 2026 год.

- план-график проведения должностными лицами Сахалинского управления Ростехнадзора консультирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2026 году.

1.2	Рассылки в поднадзорные организации информационных писем, содержащих:

- статистику несчастных случаев и аварийности с анализом обстоятельств, причин несчастных случаев, мер по устранению причин и предпосылок к их возникновению;

- информацию о проведении курсов повышения квалификации.

Все мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований на текущий год реализуются на постоянной основе в соответствии с планами мероприятий, информация о результатах публикуется на официальном сайте Сахалинского управления Ростехнадзора.

В ходе анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований в области федерального государственного энергетического надзора не выявлено.

Для достижения основных показателей результативности 
и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2026 год, утверждённой приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2025 г. N 433, программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики на 2026 год, утверждённой приказом Ростехнадзора от 17 декабря 2025 г. N 435, в 2026 году Ростехнадзором на постоянной основе реализовывались следующие мероприятия:

осуществлялось информирование лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе изменения обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности;

на официальном сайте Ростехнадзора в сети «Интернет» обеспечен доступ к открытым данным, содержащимся в информационных системах Ростехнадзора, с целью информирования контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в области федерального государственного энергетического надзора;

направлены информационные письма с рекомендациями о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

выполнено 6 профилактических визитов в соответствии с пунктом 11 (4) постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» с использованием мобильного приложения "Инспектор" в сфере электроэнергетики  и  теплоснабжения.

Также с целью разъяснения законодательства Российской Федерации, практики его применения, а также толкования норм, терминов и понятий проводилась разъяснительная работа по поступившим обращениям граждан 
и юридических лиц, в том числе в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», посредством направления ответов в письменном или электронном виде, тематика которых касалась:

разъяснения требований нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения;

вопросов осуществления контрольной (надзорной) деятельности;

осуществления оценки готовности к отопительному периоду;

Общее количество примененных мер профилактического воздействия в сфере электро- и теплоэнергетики в I квартале 2026/2025 годов – 241/163, в том числе:

информирование – 231/162;

предостережение – 1/0

обобщение правоприменительной практики – 1/1;

консультирование – 2/0 (с использованием мобильного приложения "Инспектор");

профилактический визит (обязательный) – 6/0 (с использованием мобильного приложения "Инспектор"), в том числе:

4 - в сфере теплоснабжения;

2 - в сфере электроэнергетики.